Ausschreibungstext FlexaBoden Unterflurkanalsysteme

Allgemeine Vorbemerkungen für das Elektrogewerk

Der FlexaBoden-Kanal ist ein estrichüberdecktes Unterflur-Leitungsführungssystem, das aus profilierten Polystyrol-Schalelementen, die auf einer ausgerollten Schalungsunterlage auf der Rohdecke verlegt werden, gebildet wird. Es erfüllt alle Anforderungen, die nach den einschlägigen Errichtungsbestimmungen, z.B. DIN VDE 0100 und DIN VDE 0800, hinsichtlich der Leitungsverlegung an bauliche Hohlräume gestellt werden. Die Verlegung ist als "feste und geschützte Verlegung" im Sinne von DIN VDE 0100 Teil 520 anzusehen, da diese Hohlräume ausschließlich der Leitungsverlegung dienen.

Für die Verlegung des Leitungsführungssystems sind die Verlegevorschriften des Herstellers für das Elektrogewerk zu beachten!

Die Ebenheit der Rohbetondecke entspricht DIN 18 202, Seite 3, Tabelle 3, Zeile 2. Bauseits sind verbindliche Meterrisse angebracht. Soweit das Nivellement des Auftragnehmers größere Ebenheitstoleranzen aufweist, sind Abweichungen anhand von Plänen der Bauleitung auszuweisen. Diese entscheidet, ob der Ausgleich durch zusätzliche Ausgleichsschichten auf der Rohdecke, durch stärkere Überdeckung der Installationskanäle oder durch Wechsel der Schalungshöhe durchzuführen ist.

Aufgrund der verwendeten thermoplastischen Kunststoffe ist das Leitungsführungssystem für alle Fußbodenaufbauten nach DIN 18560 mit Kalt-Estrichen geeignet.

Die Leitungsführungs-Schalelemente sind einheitlich dreizügig (Starkstrom-, Fernmelde- und Datentechnik) profiliert, wobei die Einzelzüge durch Zwischenräume, die Aufstandsflächen zur Rohdecke haben, getrennt sind. Die Innenseiten der Schalelemente sind an den Rippen mit einer Schräge versehen, so daß Leitungen problemlos eingezogen werden können.

An den Stellen, an denen fußbodenebene Einbaueinheiten (Geräteeinsätze) oder Zugdoseneinsätze, so z.B. an Abzweigungen und Kreuzungen montiert werden sollen, werden Unterflurdosen-Schalelemente gesetzt.

Die Verlegung des Systems muß auf besenreinem Untergrund erfolgen.

Zum Schutz der dünnwandigen Schalelemente können diese mit Polystyrol-Hartschaumformkörper abgedeckt werden. Die Abdeckung ist zudem ein geprüfter Trittschallschutz im Bereich der Kanäle. Die Schalelemente mit Abdeckung dürfen im montierten Zustand nur vorsichtig begangen oder ähnlichen Belastungen ausgesetzt werden. Kreuzt das verlegte System Geh- oder Transportzonen, ist es in dem gefährdeten Bereich durch bauseitige Maßnahmen (Abdecken mit Holzplatten) gegen Beschädigungen zu schützen. Die hierzu notwendigen Maßnahmen sind in Abstimmung mit der Bauleitung zu treffen oder zu veranlassen.

Im Anschluß an die Kanalmontage einschließlich der Kanalabdeckung, wird in der Regel vom Estrichleger eine Trittschalldämmlage in Höhe der Kanalabdeckung zwischen den Kanälen verlegt und mit einer Schrenzlage abgedeckt. Die Bauleitung muß sicherstellen, dass die fertig montierten Kanalflächen bis zur Verlegung der Dämmlage für andere Gewerke gesperrt werden.

Bei Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage, d.h. ohne Verwendung einer Trittschalldämmung zwischen den Kanälen, kann auf die Hartschaumformkörper-Abdeckung der Kanäle verzichtet werden.

Nach dem Abbinden des Estrichs sind die aus der Estrichoberfläche herausragenden Dosenaufsätze der Unterflurdosen-Schalelemente estrichbündig abzuschneiden, die Schalungsreste und Stützkörper zu entfernen sowie die entsprechenden Endabschlüsse (Geräte- oder Zugdoseneinsätze) zu montieren.

Die Trennung der Stromarten und Stromkreise hat nach DIN VDE 0100, insbesondere Teil 520, und DIN VDE 0800, insbesondere Teil 4, zu erfolgen.

# Fabrikat/Bezugsquelle

FlexaBoden GmbH

Franzstraße 6

50226 Frechen

Tel.: 	02234 – 98953-08

Fax:  	02234 – 98953-14

Position	    Leistungsbeschreibung				Einzelpreis	Gesamtpreis

1.	Unterflurkanalsystem

1.1	Reinigen der Rohbetondecke im Bereich der Bodenkanäle

durch gründliches Abkehren.

Menge: .......... m2	....................	.................

1.2	Kanalunterlage aus Polystyrol-Bahnware, 0,5 mm dick,

500 mm breit zur Verlegung auf der Rohdecke, als

Unterlage für die Kanalelemente, liefern und montieren

Menge: ........... m	.....................	...................

1.3	Kanalelement mit Muffe, 3zügig, zur Verlegung

auf der Kanalunterlage, als nach unten offenes

tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Länge:	1050 mm

Nutzlänge:	1000 mm

lichte Kanalhöhe:	25 mm

Zugabmessung:	3 x 100 mm

Installationsquerschnitt:	71 cm2

Menge: ........... m		....................	...................

1.4	Kanalelement mit Muffe, 3-zügig zur Verlegung

auf der Kanalunterlage als nach unten offenes

tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Länge:	1050 mm

Nutzlänge:	1000 mm

lichte Kanalhöhe:	35 mm

Zugabmessung:	3 x 105 mm

Installationsquerschnitt:	102 cm2

Menge: .......... m		....................         .....................

1.5	Kanalelement mit Muffe, 3-zügig zur Verlegung

auf der Kanalunterlage als nach unten offenes

tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Länge:	1050 mm

Nutzlänge:	1000 mm

lichte Kanalhöhe:	45 mm

Zugabmessung:	3 x 110 mm

Installationsquerschnitt:	135 cm2

Menge: .......... m		....................	....................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag					.....................

1.6	Kanalabdeckung aus Polystyrol-Hartschaum

zum Überdecken der Kanäle, passend zum Kanal-

element mit Nennhöhe 25 mm, liefern und montieren

Abmessung BxHxL: 400 x 35 x 600

Menge: ..............m				.....................		......................

1.7	Kanalabdeckung aus Polystyrol-Hartschaum

zum Überdecken der Kanäle, passend zum Kanal-

element mit Nennhöhe 35 mm, liefern und montieren

Abmessung BxHxL: 400 x 45 x 600

Menge: ..............m				.....................		.......................

1.8	Kanalabdeckung aus Polystyrol-Hartschaum

zum Überdecken der Kanäle, passend zum Kanal-

element mit Nennhöhe 45 mm, liefern und montieren

Abmessung BxHxL: 400 x 55 x 600

Menge: ..............m				.....................		.......................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	                               Einzelpreis             Gesamtpreis

Übertrag					....................

1.9	Kanalverbinder mit Muffen beidseitig zum Verbinden

von Schalelementen ohne Muffe als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ..............Stck.				.....................	........................

  - Kanalverbinder mit Muffen beidseitig zum Verbin-

den von Schalelementen ohne Muffe als tiefge-

zogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ..............Stck.				.....................	........................

1 11                           Kanalverbinder mit Muffen beidseitig zum Verbin-

den von Schalelementen ohne Muffe als tiefge-

zogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ..............Stck.				.....................		.......................

1.12	Einschiebemuffe 1teilig mit je einer Muffe zum

Ineinanderschieben zur Überbrückung von Lücken

bis 50 mm zwischen 2 Schalelementen als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	....................            .....................

1.13	Einschiebemuffe 1teilig mit je einer Muffe zum

Ineinanderschieben zur Überbrückung von Lücken

bis 50 mm zwischen 2 Schalelementen als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.14	Einschiebemuffe 1teilig mit je einer Muffe zum

Ineinanderschieben zur Überbrückung von Lücken

bis 50 mm zwischen 2 Schalelementen als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	.....................	......................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag				                          .....................

1.15	Endverschluß mit Muffe zum Verschließen von

ungenutzten Kanalelementen, als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	 .....................	......................

1.16	Endverschluß mit Muffe zum Verschließen von

ungenutzten Kanalelementen, als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.17	Endverschluß mit Muffe zum Verschließen von

ungenutzten Kanalelementen, als tiefgezogenes

Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.18	Horizontalkrümmer 5° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ................Stck.	.....................         .......................

1.19	Horizontalkrümmer 5° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ................Stck.	.....................        ........................

1.20	Horizontalkrümmer 5° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ................Stck.	.....................        ........................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag	              		                          .....................

1.21	Horizontalkrümmer 10° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ................Stck.	.....................	......................

1.22	Horizontalkrümmer 10° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ................Stck.	.....................	......................

1.23	Horizontalkrümmer 10° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ................Stck.	.....................	......................

1.24	Horizontalkrümmer 15° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ................Stck.	.....................        ........................

1.25	Horizontalkrümmer 15° mit Muffen beidseitig zu

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ................Stck.	.....................        ........................

1.26	Horizontalkrümmer 15° mit Muffen beidseitig zur

Anpassung an nicht rechtwinklige Kanalführung

als tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ................Stck.	.....................        ........................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			                      	                          .....................

1.28	Vertikalkrümmer 90° mit einseitiger Muffe,

als tiefgezogenes Profil mit angeschweißter

Kanalunterlage, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe: 	25 mm

Menge: ................Stck..	.....................        ........................

1.29	Vertikalkrümmer 90° mit einseitiger Muffe,

als tiefgezogenes Profil mit angeschweißter

Kanalunterlage, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe: 	35 mm

Menge: ................Stck..	.....................        ........................

1.30	Vertikalkrümmer 90° mit einseitiger Muffe

als tiefgezogenes Profil mit angeschweißter

Kanalunterlage, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe: 	45 mm

Menge: ................Stck.	.....................        ........................

1.31	Übergangsstück mit Muffen beidseitig zum Verbinden

von 2 Schalelementen mit verschiedener Nennhöhe, als

tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25/35 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.32	Übergangsstück mit Muffen beidseitig zum Verbinden

von 2 Schalelementen mit verschiedener Nennhöhe, als

tiefgezogenes Profil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35/45 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.33	Basisdose 1A mit einer Anschlußseite zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten

als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag					...................

1.34	Basisdose 1A mit einer Anschlußseite zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten

als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.35	Basisdose 1A mit einer Anschlußseite zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten

als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.36	Basisdose 2D mit zwei gegenüberliegenden Anschluß-

seiten zum Aufsetzen von Dosenaufsätzen für fußbodenebene

Einbaueinheiten als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.37	Basisdose 2D mit zwei gegenüberliegenden Anschluß-

seiten zum Aufsetzen von Dosenaufsätzen für fußbodenebene

Einbaueinheiten als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.38	Basisdose 2D mit zwei gegenüberliegenden Anschluß-

seiten zum Aufsetzen von Dosenaufsätzen für fußbodenebene

Einbaueinheiten als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.39	Basisdose 2W mit zwei im rechten Winkel liegenden Anschluß-

seiten zum Aufsetzen von Dosenaufsätzen für fußbodenebene

Einbaueinheiten als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

Übertrag					...................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			..................

1.40	Basisdose 2W mit zwei im rechten Winkel liegenden Anschluß-

seiten zum Aufsetzen von Dosenaufsätzen für fußbodenebene

Einbaueinheiten als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.41	Basisdose 2W mit zwei im rechten Winkel liegenden Anschluß-

seiten zum Aufsetzen von Dosenaufsätzen für fußbodenebene

Einbaueinheiten als tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.42	Basisdose 3A mit drei Anschlußseiten zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten als

tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.43	Basisdose 3A mit drei Anschlußseiten zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten als

tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	....................         ......................

1.44	Basisdose 3A mit drei Anschlußseiten zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten als

tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.45	Basisdose 4A mit vier Anschlußseiten zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten als

tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	25 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

Übertrag						.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			...................

1.46	Basisdose 4A mit vier Anschlußseiten zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten als

tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	35 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.47	Basisdose 4A mit vier Anschlußseiten zum Aufsetzen

von Dosenaufsätzen für fußbodenebene Einbaueinheiten als

tiefgezogenes Formteil, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Nennhöhe:	45 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.48	Dosenaufsatz für fußbodenebene Einbaueinheit als tiefge-

zogenes Formteil, passend für Fabrikat Ackermann mit Einbau-

öffnung d = 215 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.49	Dosenaufsatz für fußbodenebene Einbaueinheit als tiefge-

zogenes Formteil, passend für Fabrikat Electraplan mit Einbau-

öffnung d = 239 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.50	Dosenaufsatz für fußbodenebene Einbaueinheit als tiefge-

zogenes Formteil, passend für Fabrikat Ackermann mit Einbau-

öffnung d = 275 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.51	Dosenaufsatz für fußbodenebene Einbaueinheit als tiefge-

zogenes Formteil, passend für Fabrikat Electraplan/Ackermann

mit Einbauöffnung d = 305 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

Übertrag			.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			...................

1.52	Dosenaufsatz für fußbodenebene Einbaueinheit, als tiegge-

zogenes Formteil, passend für Fabrikat Elektraplan

mit Einbauöffnung d=90 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................	.....................

1.53	Dosenaufsatz quadratisch für fußbodenebene Einbaueinheit, als

tiefgezogenes Formteil, passend für Fabrikat Ackermann mit

Einbauöffnung 201 x 201mm,liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.54	Dosenaufsatz quadratisch für fußbodenebene Einbaueinheit, als

tiefgezogenes Formteil, passend für Fabrikat Ackermann mit

Einbauöffnung 243 x 243 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	....................        ........................

1.55	Dosenaufsatz quadratisch für fußbodenebene Einbaueinheit, als

tiefgezogenes Formteil, passend für Fabrikat Ackermann mit

Einbauöffnung 294 x 294 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.56	Dosenaufsatz quadratisch für fußbodenebene Einbaueinheit, als

tiefgezogenes Formteil, passend für Fabrikat FlexaLift mit

Einbauöffnung 310 x 310 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

1.57	Dosenaufsatz rechteckig für fußbodenebene Einbaueinheit, als

tiefgezogenes Formteil, passend für Fabrikat Electraplan mit

Einbauöffnung 255 x 201 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

Übertrag			.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			...................

1.58	Dosenaufsatz rechteckig für fußbodenebene Einbaueinheit, als

tiefgezogenes Formteil, passend für Fabrikat Electraplan mit

Einbauöffnung 291 x 247 mm, liefern und montieren

Material:	Polystyrol 1,5 mm

Dosenaufsatzhöhe:	110 mm

1.59	Stützkörper aus Hartschaum zum Abstützen des Dosenaufsatzes

auf der Kanalunterlage (empfohlen bei der Verwendung von

Zementestrich bei eckigen Dosenaufsätzen, liefern und montieren

Material:	PS 20 SE

Kanalnennhöhe:	       mm

Stützkörperabmessung:                   mm (s. Dosenaufsatz)

Menge: ........... Stck.	...................	....................

1.60	Estrichbündiges Abschneiden der Dosenaufsätze und

Entfernen der Stützkörper

Menge: ...............Stck.	.....................        ........................

Übertrag			.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			.......................

1.61                        Fußbodenebene Einbaueinheit mit Zugentlastung

Für trocken zu pflegende Fußböden

mit Befestigungsspur 60mm DIN 49 073 und

Zentralplatte DIN 49075,

passend zum Unterflur-Kanalsystem

Ausführung eckig 201 x 201 mm

Zur Aufnahme von 6 Installationseinheiten

mit Gerätebechern aus Isolierstoff zum

Installationsgeräte-Einbau

mit fußbodenebenem Verschlussdeckel mit

Leitungsauslaß und überlappendem Schutzrahmen

In Standardfarbe des Herstellers,

mit Außsparung zum Einkleben des Bodenbelages

Einschl. systemgebundenem Zubehör.

Menge:...............Stck.		.....................        ........................

1.62                        Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch zur Aufnahme von 9 Installationseinheiten

Ausführung eckig 243 x 243 mm

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.63                        Fußbodenebene Einbaueinheit mit Zugentlastung

Für trocken zu pflegende Fußböden

Mit Befestigungsspur 60mm DIN 49 073 und

Zentralplatte DIN 49075,

passend zum Unterflur-Kanalsystem

Ausführung rund 215 mm

Zur Aufnahme von 6 Installationseinheiten

mit Gerätebechern aus Isolierstoff zum

Installationsgeräte-Einbau

Mit fußbodenebenem Verschlussdeckel mit

Leitungsauslaß und überlappendem Schutzrahmen

in Standardfarbe des Herstellers,

mit Außsparung zum Einkleben des Bodenbelages

Einschl. systemgebundenem Zubehör.

Menge:...............Stck.		.....................        ........................

  - Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben

jedoch zur Aufnahme von 9 Installationseinheiten

Ausführung rund 305 mm

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Übertrag			.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			.......................

  - Blinddeckel mit Teppichschutzrahmen

Ausführung eckig 201 x 201 mm

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

  - Blinddeckel mit Teppichschutzrahmen

Ausführung eckig 243 x 243 mm

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

  - Blinddeckel mit Teppichschutzrahmen

Ausführung rund 215 mm

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

  - Blinddeckel mit Teppichschutzrahmen

Ausführung rund 305 mm

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

  - Geräteeinbaueinheit für Holzbeläge

Flexa Lift mit Schnurauslass

bestehend aus einem höhennivellierbarem

Kassettenrahmen für Einbauöffnung 310 x 310mm

Verstellbereich OKFF 95 – 145mm (bzw. 125 -175mm, 145 - 195mm, 195 – 245mm)

incl. seitlich geschlossenem Unterbau für

Rasttechnik, vier Vorreiber, drei Gerätebecher

sowie einem Kassettendeckel aus Edelstahl

Höhe 20mm, mit Leitungsauslass aus Edelstahl.

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Übertrag			.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			.......................

  - Geräteeinbaueinheit für Fliesen / Steinbeläge

Flexa Lift mit Tubusauslass

bestehend aus einem höhennivellierbarem

Kassettenrahmen für Einbauöffnung 310 x 310mm

Verstellbereich OKFF 95 – 145mm (bzw. 125 -175mm, 145 - 195mm, 195 – 245mm)

incl. seitlich geschlossenem Unterbau für

Rasttechnik, vier Vorreiber, drei Gerätebecher

sowie einem Kassettendeckel aus Edelstahl

Höhe 20mm, mit Tubusmontagesatz und einem

Tubus Leitungsauslass aus Aluminium.

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

  - Blindeinheit für Fliesen / Steinbeläge / Holzbeläge

Flexa Lift mit Blinddeckel

bestehend aus einem höhennivellierbarem

Kassettenrahmen für Einbauöffnung 310 x 310mm

Verstellbereich OKFF 95 – 145mm (bzw. 125 -175mm, 145 - 195mm, 195 – 245mm)

sowie einem Kassettendeckel aus Edelstahl

Höhe 20mm.

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Schutzkontaktsteckdose 1-fach 2polig 16A/250 Volt

Weiß / orange / oder grün

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Schutzkontaktsteckdose 2-fach 2polig 16A/250 Volt

Weiß / orange / oder grün

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Schutzkontaktsteckdose 3-fach 2polig 16A/250 Volt

Weiß / orange / oder grün

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Übertrag			.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			.......................

Montageplatte mit 2 RJ45 Einsätzen

KAT 5e geschirmt

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.76

Montageplatte mit 2 RJ45 Einsätzen

KAT 6e geschirmt

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.77

Montageplatte mit Einsatz TAE

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.78

Blindplatte

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.79

Überspannungsschutz

für Gerätebecher GBR2 und GBR3, mit akustischer

Defektmeldung und Trennwandfunktion,

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.80

Lochplatte für Tragbügelgeräte

1-Loch Abdeckplatte

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

1.81

Lochplatte für Tragbügelgeräte

2-Loch Abdeckplatte

Menge:...............Stck.	.....................        ........................

Übertrag								.......................

Position	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Übertrag			.......................

1.82

Lochplatte für Tragbügelgeräte

3-Loch Abdeckplatte

Menge:...............Stck.	.....................        ........................